加西贝拉压缩机有限公司

三厂产品测试线防静电工程

招

标

文

件

加西贝拉压缩机有限公司

二〇二一年九月

第一章  综 合 说 明

1.1工程名称

三厂产品测试线防静电工程

1.2工程地址

1.2.1嘉兴市南湖区东风路1888号

1.3招标内容

| 序号 | 工程内容 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外防静电接地系统施工 | 1项 | 要求接地电阻小于1欧姆符合《ANSI ESD S6.1-2005》以及《GB 50169-2006》标准要求 |
| 2 | 室内接地系统施工 | 1项 | 1、新建测试生产线走双路布线（共地不共线），一路为静电接地线，使用4 mm2单股绿线；一路为设备外壳接地线，使用4 mm2单股黄绿双色线。延房间四周墙角、天花板布线，接地端用标识牌明显区分。 2、模块装配5个房间接地线整理。 3、负责接线到终端，包括人员接地、设备接地、静电台面接地、地板接地等。 |
| 3 | 600*600防静电PVC地板施工(17.37*9米) 华静，陶氏，LG品牌 | 约157 m2 | 在原有地砖上施工,含基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电PVC地板铺贴与清洗、测试检验并出报告等。 贴面板：物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求，并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻：防静电地板的电阻值应在1.0×104Ω- 1.0×108Ω之间。 |
| 4 | ESD门禁系统 | 1套 | 门禁系统与业主方现场的电动快速卷帘门、离子风幕机联动。 |
|  | 含人体综合电阻测试仪 | 1台 |  |
|  | 1.5米静电离子风幕布机 | 2台 |  |
| 5 | 在线监控系统 配套主机、网口、软件、42寸显示器、环境温湿度传感器、腕带接地报警器、台垫接地监视等 | 2套 | 1、系统点位容量满足以下工位并有一定预留： 模块装配5个房间，每个房间3工位。 新建测试车间二条生产线，另预留一条线。每条线6个工位。 2、功能要求：对环境温湿度共7点、腕带接地、台垫接地、岗位离子风机等进行监视报警。 |
| 6 | 岗位离子风机（卧式） | 6台 | 新建测试车间用，可接入在线监控系统 |
| 7 | 防静电耗材 |  |  |
|  | 有绳手腕带 | 26副 |  |
|  | 防静电大褂、帽、鞋 | 70套 |  |
|  | 防静电椅 | 26把 |  |
|  | 抗疲劳地垫 | 20m2 |  |

1.4施工工期： 10天（具体按业主方通知的开工日期为准）。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，处以1000元/天的处罚金。

第二章  报 价 要 求

2.1日程安排

2.1.1招标方式：邀请招标并公示,招标公示时间：2021年 09 月 28 日- 9 月 29日。

2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位可进行现场踏勘并进行答疑，答疑形成的纪要（书面文件）同招标文件一起可作为报价的依据，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2021年 9 月 30 日下午15:00

2.1.4报价截止2021年 10 月 6 日上午10：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。

2.1.5联系人：蒋浩林，联系电话：15957316292

2.2报价要求

2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业。

加西贝拉压缩机有限公司

2021年9月28日